{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["扬中金州水务出厂水周报"]
["    检测日期    检测项目","04月 29日","04月 30日","05月 01日","05月 02日","05月 03日","05月 04日","05月 05日","GB5749-2022限值","单位"]
["浑浊度",0.17,0.19,0.13,0.19,0.15,0.13,0.15,1,"NTU"]
["色度","＜5","＜5","＜5","＜5","＜5","＜5","＜5",15,"度"]
["臭和味",0,0,0,0,0,0,0,"无异臭、异味","/",null,null,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "]
["肉眼可见物","无","无","无","无","无","无","无","无","/"]
["高锰酸盐指数",1.07,1.04,1.04,1.07,1.04,1.02,1.05,3,"mg/L"]
["游离氯",0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,"≥0.3                            出厂水中限值为2                  管网末梢水≥0.05","mg/L"]
["菌落总数",0,0,0,0,0,0,0,100,"CFU/mL"]
["总大肠菌群",0,0,0,0,0,0,0,"不得检出","CFU/100mL"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"     2024  年   05 月 09日"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}